|  | SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “RĒZEKNES ŪDENS” |
| --- | --- |
|  | Vienotais reģ. Nr.40003218631, Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601, tālr./fakss 64625066, e-pasts: rezeknes_udens@inbox.lv Konts LV68HABA0001402041074, Swedbanka, HABA LV22 Rēzeknē |

12.10.2022. Nr.6.3/1025

Uz 14.09.2022. Nr.1.6/464

Izdoti:  SIA “Rēzeknes namsaimnieks”

Atbrīvošanas aleja 106

Rēzekne, LV-4601

# Tehniskie noteikumi

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VAROŅU IELĀ 38, RĒZEKNĒ PIESLĒGŠANAI PILSĒTAS KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM

# Izprojektēt un izbūvēt:

- Izstrādāt pieslēguma tehnisko projektu:

  - kanalizācijas tīkliem saskaņā ar LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".

- Izbūvēt kanalizācijas tīklus, izmantojot plastmasas cauruļvadu, un pieslēgties esošajam kanalizācijas vada pievadam DN160mm uz zemes gabala Varoņu ielā 38 (skatīt Pielikumu Nr.1)

- Demontēt esošo dz/m Varoņu ielā 38 lokālo kanalizācijas sistēmu.

- Projektējamie pašteces kanalizācijas tīkli no PP, SN8 klases caurulēm, diametrs atbilstoši notekūdeņu aprēķina daudzumam.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas un to laikā veikt pasākumus, lai pasargātu esošo kanalizācijas sistēmu no piesārņošanas ar būvgružiem un bojājumiem. Ja esošie kanalizācijas tīkli tiek piesārņoti ar būvgružiem, veikt to skalošanu un tīrīšanu.

- Projektējamajā sadzīves kanalizācijas tīklā AIZLIEGTS novadīt lietus ūdeņus no jumtiem, teritorijām utml., kā arī gruntsūdeņus.

- Projektu saskaņot ar SIA „RĒZEKNES ŪDENS” un iesniegt vienu projekta ŪKT sadaļu SIA „RĒZEKNES ŪDENS” tehniskajā daļā.

- Nepieciešamības gadījumā zemes īpašuma jautājumus saskaņot ar blakus zemju īpašniekiem.

- Pirms būvdarbu sākšanas izņemt zemes darbu veikšanas atļauju Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētvides un attīstības pārvaldē.

- Pirms būvdarbu sākšanas, pirms asfalta seguma ieklāšanas un pēc būvdarbu veikšanas izsaukt SIA „RĒZEKNES ŪDENS” atbildīgo pārstāvi.

- Pievienojumu Rēzeknes pilsētas kanalizācijas tīkliem izbūves laikā pieaicināt SIA "Rēzeknes ūdens" atbildīgo pārstāvi.

- Pirms objekta nodošanas iesniegt SIA „RĒZEKNES ŪDENS” tehniskajā daļā visu veikto kanalizācijas tīklu izbūves darbu izpilddokumentāciju un objekta digitālo izpildshēmu (.dwg formātā).

- Pēc dzīvojamās mājas pieslēgšanas pilsētas kanalizācijas tīkliem katra pieslēgtā dzīvokļa īpašniekam pārslēgt līgumu ar SIA „RĒZEKNES ŪDENS” abonentu daļu 10 dienu laikā.

- Tehniskie noteikumi derīgi 1 (viens) gads no to izdošanas datuma.

Pielikumi: Pielikums Nr.1. Kanalizācijas tīklu izvietojuma shēma Varoņu ielā 38, Rēzeknē.

SIA „Rēzeknes Ūdens”

Valdes loceklis 						V.Petrovs

D.LUCATNIEKS

64624729

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu